ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				     Αριθμός Μελέτης

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ					     ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ: 27/2025

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

| ΜΕΛΕΤΗ : | Προμήθεια Χημικού Υλικού για την Δ.Ε. Τήνου |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 175.263,00 €

Φ.Π.Α. 6 & 24 0/0 : 35.979,12 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 211.278,12 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική περιγραφή

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνικές προδιαγραφές

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Τήνος, Ιούλιος 2025

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Χημικού Υλικού για την Δ.Ε. Τήνου Αριθμός Μελέτης : 27/2025 Προϋπολογισμός: 211.278,12 € CPV: 24962000-5 [Χημικά επεξεργασίας νερού] |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση χημικών επεξεργασίας νερού που απαιτούνται για την λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας θαλασσίου ύδατος  και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Δήμου Τήνου.

Πιο συγκεκριμένα, τα υπό προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν :

- για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Τήνου,

- για τις ανάγκες των μονάδων Αφαλάτωσης του Δήμου Τήνου και

- για τον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων στην περιοχή Κόκκινα Τήνου.

Η προμήθεια των χημικών θα γίνεται τμηματικά με βάσει τις ανάγκες της Υπηρεσίας και πάντοτε με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

H προμήθεια προβλέπεται να ανατεθεί σύμφωνα α) με την παρέκκλιση της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16 για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του Δήμου για διάστημα 2 μηνών και β) με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 για την υπόλοιπη προμήθεια.

Συνεπώς, η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι  2 τμήματα:

Τμήμα 1: Προμήθεια Χημικών για 2 μήνες (για το έτος 2025)  εκτιμώμενης αξίας 27.782,16 €

Τμήμα 2 : Προμήθεια Χημικών για 13 μήνες (για τα έτη 2025 και 2026) εκτιμώμενης αξίας 183.495,96  €

Όπου το Τμήμα 1 θα ανατεθεί με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  με την παρέκκλιση της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16.

Και το Τμήμα 2 θα ανατεθεί  με διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο του κάθε Τμήματος.

Η ενδεικτική δαπάνη του συνόλου προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 175.263,00 € πλέον ΦΠΑ 6% & 24% (τελικό σύνολο 211.278,12  €) έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2025 με κωδικούς προϋπολογισμού Κ.Α.: 25.6633.0001 και η χρηματοδότηση της προέρχεται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Τήνου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 24962000-5 [Χημικά επεξεργασίας νερού].

Κριτήριο για την ανάθεση είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 1 του Ν. 4782/21.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των υπό προμήθεια χημικών. Η παράδοση θα γίνεται σε υποδεικνυόμενους,  από την Υπηρεσία,  χώρους και τα περιγραφόμενα είδη θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα Δελτίο Παραγγελίας.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Τήνος, Ιούλιος 2025 Ο Συντάξας Φώτης Βιδάλης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Τήνος …/…/2025 Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Ιωάννης Σγουρός Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Χημικού Υλικού για την Δ.Ε. Τήνου Αριθμός Μελέτης : 27/2025 Προϋπολογισμός: 211.278,12 € CPV: 24962000-5 [Χημικά επεξεργασίας νερού] |
| --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση χημικών επεξεργασίας νερού που απαιτούνται για την λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας θαλασσίου ύδατος και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Δήμου Τήνου για τα έτη 2025 και 2026.

Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

- Τις διατάξεις του Π.Δ 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-6-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών“ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Του Ν.3463/8-6-2006 ''Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων'',

- Του Ν.3852/2010 ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης'',

- Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α) ''Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων'' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Των διατάξεων του άρθρου 1 “Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων'' του Κεφαλαίου Α ''Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών'' του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α),

- Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) ''Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις '' κατά τις διατάξεις που ισχύει,

- Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/5-8-2016) ''Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες''.

Αρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού,

2. Το τιμολόγιο προσφοράς,

3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς,

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

5. Η συγγραφή των υποχρεώσεων,

6. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

H προμήθεια προβλέπεται να ανατεθεί σύμφωνα α) με την παρέκκλιση της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16 για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για διάστημα 2 μηνών και β) με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 για την υπόλοιπη προμήθεια.

Συνεπώς, η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι  2 τμήματα:

Τμήμα 1: Προμήθεια Χημικών για 2 μήνες (για το έτος 2025)  εκτιμώμενης αξίας 27.782,16 €

Τμήμα 2 : Προμήθεια Χημικών για 13 μήνες (για τα έτη 2025 και 2026) εκτιμώμενης αξίας 183.495,96  €

Όπου το Τμήμα 1 θα ανατεθεί με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  με την παρέκκλιση της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16 και το Τμήμα 2 θα ανατεθεί  με διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 5ο Κριτήρια Επιλογής

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,   οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας παρόμοιου είδους ποσού ίσου με το 50% του προϋπολογισμού της σύμβασης.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να φέρουν: το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 (ή νεότερο) για τη διασφάλιση της ποιότητας. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν στα ελληνικά ή σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

Άρθρο 6ο Σύμβαση

Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν θα μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης.

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Εάν τα παραδοτέα παραδοθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

Άρθρο 7ο Εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Άρθρο 8ο Χρόνος ισχύος προσφοράς

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για το ίδιο ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 9ο Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται με τα παρακάτω:

- Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.

- Όλα τα προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στους τόπους ασύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και εντός ωραρίου, δηλαδή έως τις 3:00 μ.μ.

- Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, των προσφερόμενων ειδών στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Τήνου.

- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE.

- Οι προδιαγραφές των διαλυμάτων θα είναι σύμφωνες με κατάλληλα πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία εκπλήρωσης της συμβατικής του υποχρέωσης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους  και δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη με επιδεξιότητα και επιμέλεια, αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση.

Άρθρο 10ο Παρακολούθηση και Παραλαβή της Σύμβασης

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του δήμου. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου) η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τήνου) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 11ο Έκπτωση αναδόχου - Ποινικές ρήτρες

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής).

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Αν τα παραδοτέα παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των παραδοτέων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν τα παραδοτέα που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για τους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης).

Άρθρο 12ο   Λογαριασμοί, πληρωμές αναδόχου

Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας, η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σύμφωνα με το ποσό της προσφοράς του, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% και 24%.

Η Αναθέτουσα Αρχή ευθύνεται έναντι του Αναδόχου για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή του τιμήματος των υπό προμήθεια χημικών. Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο τμηματικά, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,  μετά την έκδοση  βεβαίωσης από την ορισμένη Επιτροπή  Παραλαβής.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την υλοποίηση της σύμβασης όπως προβλέπεται στα έγγραφα της.

Η Σύμβαση υποχρεωτικά θα τιμολογηθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Ευρωπαϊκό Μορφότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (UBL), (A.1017/2020, Κ.Υ.Α. 63446/2-6-2021, Κ.Υ.Α. 31781ΕΞ2022/9-3-2022) και πιο συγκεκριμένα: σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (ΦΕΚ 2385/12.04.2023 τεύχος Β'), άρχεται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, προκειμένου για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024. Η παραλαβή και η επεξεργασία του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την αναθέτουσα αρχή γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας ή τεχνικής διαδικασίας/WebService (ΕΔΗΤ/ΚΕΔ). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΗΤ ΦΟΡΕΑ - ΔΗΜΟΣ 1007.E87001.0001 )

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 13ο   Αναθεώρηση τιμών

Οι προσφερόμενες τιμές σε ευρώ που περιλαμβάνονται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες  και  ισχύει  για  όλη  τη  διάρκεια ισχύος της σύμβασης της εν λόγω  προμήθειας  και  δεν  υπόκεινται  για  κανένα  λόγο  σε αναθεώρηση. Θα πρέπει να αναφέρεται ο ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το κάθε  προσφερόμενο είδος.

Άρθρο 14ο Πλημμελής ποιότητα υλικού

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Άρθρο 15ο Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 16ο Υπεργολαβίες

Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο  των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση.

Άρθρο 17ο Επίλυση Διάφορών

Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, ως και τυχόν διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/21 και ισχύει και του Αστικού Κώδικα.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Τήνος, Ιούλιος 2025 Ο Συντάξας Φώτης Βιδάλης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Τήνος …/…/2025 Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Ιωάννης Σγουρός Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Χημικού Υλικού για την Δ.Ε. Τήνου Αριθμός Μελέτης : 27/2025 Προϋπολογισμός: 211.278,12 € CPV: 24962000-5 [Χημικά επεξεργασίας νερού] |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΧΗΜΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α1. ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ (H2SO4) 96-98%  (δεξαμενή 1000 kgr ).

Διάλυμα θειικό οξύ για τη ρύθμιση της οξύτητας και την αποφυγή απόθεσης αλάτων, συσκευασμένο σε δεξαμενές από PVC ή ΡΕ των 1000 kgr ή 1200 kgr. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με τα απαραίτητα πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

| Φυσικoχημικές ιδιότητες |  |
| --- | --- |
| Εμφάνιση | Διαυγές, άχρωμο, ειδικώς βαρύ, ελαιώδες και άοσμο (καθαρό) υγρό |
| Μοριακός τύπος | H2SO4 |
| Σχετική μοριακή μάζα | 98,08 |
| Σημείο τήξεως, (περιεκτικότητα) | 10,4-10,5ºC (100%), 3ºC (98%), -32ºC (93%) |
| Σημείο ζέσεως | 337ºC (αζεοτροπικό μίγμα 98,5% κ.β.) |
| Πυκνότητα (στους 25ºC) | 1,840 g/cm3 |
| Ιξώδες (cP): | 26,7 cP (20ºC) Συγκριτικά: Η2Ο 1, γάλα: 3, αιθυλενογλυκόλη: 15, ελαιόλαδο: 84, αμυλοσιρόπια: 50-100, γλυκερίνη: 1490 |
| Δείκτης διάθλασης, nD | 1,41827 |
| Οξύτητα, pKa | -14, -3 |
| Διαλυτότητα | Αναμιγνύεται με το Η2Ο σε οποιαδήποτε αναλογία με έκλυση θερμότητας |
| Διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες | Αναμίξιμο σχεδόν με κάθε οξυγονούχο οργανική ένωση (ανάμιξη που συνοδεύεται κατά κανόνα από κάποια χημική αντίδραση). |
| Τοξικότητα | Ισχυρότατη καυστική ένωση και αφυδατική ένωση (καθαρό ή σε πολύ πυκνά διαλύματα). Προκαλεί απανθράκωση σε οργανικά υλικά πλούσια σε πολυσακχαρίτες (χαρτί, ξύλο) με απόσπαση μορίωνύδατος. Σε επαφή με το δέρμα προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. |

| Παράμετροι | Τιμές |
| --- | --- |
| Fe, ppm | 5,4 – 30 |
| Υπολείμματα ανάφλεξης, ppm | 10 - 60 |
| As, ppm | 0,04 – 2 |
| Pb, ppm | 0,04 – 0,8 |
| NOX, ppm | 0,5 - 1 |
| Χλωρίδια,ppm | < 5 |
| Cd, ppm | 0,03-0,04 |
| Mn, ppm | 0,04 – 0,2 |
| Αναγωγικά μέσα, ml 0,01N KMnO4,ανά 20 ml διαλύματos | 1,1 – 4,2 |
| SO2 mg/Kg ιωδομετρία ( 0,00125η) % | 0,00115 – 0,044 |

Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για το Δήμο Τήνου, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας) καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με παλετοδεξαμενές στιβαρής κατασκευής 1000 kg κατάλληλες για τη μεταφορά διαλύματος θειϊκού οξέος, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό. Η παλετοδεξαμενή θα είναι επιστρεφόμενη και η τιμή της δεν θα περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)

Α2.  Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (δεξαμενή 1200 kgr).

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα, συσκευασμένο σε δεξαμενές από PVC ή ΡΕ των 1200 kgr. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ενεργό χλώριο θα είναι 11-15% κ. β και σε NaClO3<5. 4% κ. β. ενεργού χλωρίου. Θα ισχύουν επίσης τα κάτωθι όρια:

| Τοξικές Ουσίες | mg/kg Ενεργού Χλωρίου |
| --- | --- |
| As | < 1 |
| Cd | < 2,5 |
| Cr | < 2,5 |
| Hg | < 3,5 |
| Ni | < 2,5 |
| Pb | < 15 |
| Sb | < 20 |
| Se | < 20 |
| Br- | < 2,5 |

Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για το Δήμο Τήνου, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια των εταιρίας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας) καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με παλετοδεξαμενές στιβαρής κατασκευής 1200κ κατάλληλες για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με NaOCl.

Η παλετοδεξαμενή θα είναι επιστρεφόμενη και η τιμή της δεν θα περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)

Α3. Καυστική Σόδα 50% υγρή (Υδροξείδιο του νατρίου - καυστικό νάτριο – NaOH)

(δεξαμενή 1400 kgr)

Το υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα) όπως συνηθίζεται να ονομάζεται ανήκει στην κατηγορία των ισχυρών βάσεων και έχει ως βασική ιδιότητα να ανεβάζει το pH σε οποιοδήποτε διάλυμα προστεθεί.  Το διάλυμα του υδροξειδίου του Νατρίου θα είναι 50% κ. β. σε NaOH.

Προστίθεται, στα όξινα απόβλητα εξασφαλίζοντας γρήγορη και αποτελεσματική εξουδετέρωση τους πριν διατεθούν προς επεξεργασία καθαρισμού ή προς κάποιον φυσικό αποδέκτη διότι οι ψηλές ή χαμηλές τιμές του pH μπορεί να προκαλέσουν δυσμενείς συνέπειες στους αποδέκτες.

| Προδιαγραφές | Τιμές | Μέθοδος Ανάλυσης |
| --- | --- | --- |
| Εμφάνιση | άχρωμο | - |
| NaOH (%) | 49 - 51 | STAS 3068 |
| Na2CO3 (%) | 0,25 max | STAS 3068 |
| NaCl (%) | 0,01 max | ASTM E 291 |
| Fe2O3 (%) | 0,001 max | STAS 3068 |
| Ειδικό βάρος (g/cm3) | 1,5 – 1,55 | Lub 2093 |

Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για το Δήμο Τήνου, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας) καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με παλετοδεξαμενές στιβαρής κατασκευής 1400 kgr, κατάλληλες για τη μεταφορά διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό. Η παλετοδεξαμενή θα είναι επιστρεφόμενη και η τιμή της δεν θα περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά πλαστικά υλικά εκτός από το πολυαμίδιο. Παγώνει κάτω από τους 10oC.

Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με τα απαραίτητα πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)

Α4. Οξινο θειώδες Νάτριο σε σακιά των 25 kgr ή 50 kgr.

| Παράμετρος | Τιμή |
| --- | --- |
| Εμφάνιση | Λευκή ή ελαφρώς κίτρινη λεπτή κρυσταλλική σκόνη |
| Na2S2O5, g/100g | > 97,2 |
| SO2, g/100g | > 65,5 |
| pH (διάλυμα 5%) | 4,0 – 4,8 |
| NaCl, mg/kg | < 50 |
| Βαρέα μέταλλα ως Pb, mg/kg | < 10 |
| Fe, mg/kg | < 10 |
| Na2SO3 + Na2SO4 | υπόλοιπο |

Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για το Δήμο Τήνου, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος(ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας) καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με σακιά 25 kgr ή 50 kgr. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος. Οι προδιαγραφές του θα είναι σύμφωνες με τα απαραίτητα πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)

2. ΧΗΜΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Β1. Ανθρακικό Ασβέστιο (CaCO3) σάκος 20kgr ή 25kgr.

Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει έχει χημική σύνθεση ανθρακικού ασβεστίου κατά το πρότυπο ΕΝ 1018, και προορίζεται για χρήση σε μονάδες αντίστροφης όσμωσης με σκοπό την προσθήκη σκληρότητας και αλκαλικότητας στο παραγόμενο νερό.

Αποτελείται από ομοιόμορφους κόκκους με μέγεθος περίπου 2mm, χωρίς εμφανή ξένα υλικά, έχει καλή συμπεριφορά και εύκολη διάλυση στο νερό που παράγεται από τις μονάδες αφαλάτωσης. Η περιεκτικότητά του σε ανθρακικό ασβέστιο πρέπει να ξεπερνά το 98%, ενώ το αδιάλυτο μέρος του σε υδροχλωρικό οξύ είναι λιγότερο από 1%. Είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να προορίζεται για εφαρμογή στην εξουδετέρωση του pH και του διοξειδίου του άνθρακα του νερού σε κλειστά φίλτρα. Το υλικό θα πρέπει να έχει καλή συμπεριφορά και εύκολη διάλυση στο νερό που παράγεται από τις μονάδες αφαλάτωσης.

| Φυσικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| Εμφάνιση | Κοκκώδης |
| Χρώμα | Άσπρο-γκρι |
| Σχήμα | Σφαιρικό |
| Κοκκομετρία | Από 1. 0 mm έως 2. 5 mm |
| Ομοιομορφία | Το προϊόν είναι γενικά ομοιόμορφο και απαλλαγμένο από ξένα στοιχεία |
| Ειδικά χημικά χαρακτηριστικά |  |
| Περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 | ≥ 98% |
| Ανθρακικό μαγνήσιο MgCO3 | <1% |
| Διοξείδιο του πυριτίου SiO2 | <0,30% |
| Οξείδιο του αργιλίου Al2O3 | <0,05% |
| Τριοξείδιο του σιδήρου Fe2O3 | <0,04% |
| Αδιάλυτο στο υδροχλωρικό οξύ | <1%/kgr |

Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για το Δήμο Τήνου, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος(ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας) καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με κατάλληλους σάκους 20 kgr ή 25 kgr. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)

Β2. Αντικαθαλατωτικό σε δοχείο 25 kgr.

Τo αντικαθαλατωτικό που θα βασίζεται σε ένα πολυκαρβοξυλικό οξύ (δεν γίνεται δεκτό υλικό οργανοφωσφονικής βάσης) χρησιμοποιείται για την προστασία των μεμβρανών των μονάδων αφαλάτωσης, και η χρήση του αποσκοπεί στην προστασία των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης από καθαλατώσεις και άλλες επικαθίσεις σε ένα ευρύ φάσμα αποθέσεων αλάτων. Ειδικότερα δε πλην της αντιμετώπισης όλων των συνήθων επικαθίσεων (ανθρακικό ασβέστιο, θειικό ασβέστιο, στρόντιο βάριο κλπ) θα είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση πιο εξειδικευμένων ρύπων και συγκεκριμένα διαλυτού και αδιάλυτου σιδήρου καθώς και πυριτικών.

Η έγχυσή του θα γίνεται στο νερό τροφοδοσίας της αντίστροφης όσμωσης, πριν από τα φίλτρα εξευγενισμού μέσω κατάλληλης διάταξης έγχυσης με δοσομετρική αντλία.

Το αντικαθαλατωτικό υγρό δεν θα αντιδρά με άλλα πολυμερή που χρησιμοποιούνται ως κροκιδωτικά, δεν θα επηρεάζεται από το χλώριο ή από άλλα οξειδωτικά απολυμαντικά με κανονικές συνθήκες χρήσης, θα είναι δε αναμίξιμο με το νερό σε όλες τις αναλογίες και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύστημα μεμβρανών στο οποίο γίνεται έγχυση χλωρίου και όξινου θειώδους νατρίου.

| Φυσικές ιδιότητες |  |
| --- | --- |
| Όψη | Υγρό |
| Εμφάνιση | Απαλό κίτρινο υγρό |
| pH | <2 |
| Ειδικό βάρος στους 20oC | 1. 14 έως 1. 165 Αποτελεσματικό έναντι των καθαλατώσεων στην απόρριψη με δείκτη κορεσμού τουλάχιστον έως και: |
| LSI (Langelier Index) | 3 |
| SDI (Stiff & Davis Index) | 3 |
| CaSO4 | 4 |
| BaSO4 | 110 |
| SrSO4 | 15 |
| CaF2 | 120 |
| SiO2 | 2 |
| Fe | 6 ppm |
| Al | 6 ppm |

Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για το Δήμο Τήνου, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας) καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

Προκειμένου να διασφαλιστεί πως το προσφερόμενο υλικό είναι κατάλληλο για χρήση στις μονάδες αφαλάτωσης του Δήμου Τήνου και την παραγωγή ποσίμου νερού βάσει του σχεδιασμού τους, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει Έγκριση συμβατότητας του προσφερόμενου υλικού με τις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης των μονάδων αφαλάτωσης του οίκου κατασκευής DOW και LG Chem.

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με κατάλληλα δοχεία 20 kgr ή 25 kgr για τη μεταφορά, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)

3.  ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Γ1. Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (δεξαμενή 1200 kgr).

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα, συσκευασμένο σε δεξαμενές από PVC ή ΡΕ των 1200 kgr. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ενεργό χλώριο θα είναι 11-15% κ. β και σε NaClO3<5. 4% κ. β. ενεργού χλωρίου. Θα ισχύουν επίσης τα κάτωθι όρια:

| Τοξικές Ουσίες | mg/kg Ενεργού Χλωρίου |
| --- | --- |
| As | < 1 |
| Cd | < 2,5 |
| Cr | < 2,5 |
| Hg | < 3,5 |
| Ni | < 2,5 |
| Pb | < 15 |
| Sb | < 20 |
| Se | < 20 |
| Br- | < 2,5 |

Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για το Δήμο Τήνου, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια των εταιρίας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας) καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με παλετοδεξαμενές στιβαρής κατασκευής 1200κ κατάλληλες για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με NaOCl.

Η παλετοδεξαμενή θα είναι επιστρεφόμενη και η τιμή της δεν θα περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)

Γ2. ΤΡΙΧΛΟΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ FeCl3 σε παλετοδεξαμενή 1400 kgr.

Διάλυμα άλατος τρισθενούς χλωριούχου σιδήρου σκούρο καφέ χρώματος περιεκτικότητας 39-40%. για χρήση στην κατεργασία  λυμάτων ως μέσο κροκύδωσης για την χημική αποφωσόριση και για την βελτίωση της υφής της συμπυκνωμένης λάσπης που προκύπτει στα συστήματα κατεργασίας λυμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται καλός βαθμός αφυδάτωσής της.

| Τυπική χημική σύνθεση | Σίδηρος (Fe3+) | 13,0 % κ. β |
| --- | --- | --- |
|  | Σίδηρος (Fe2+) | <0,9 % ως προς Fe3 |
|  | Μαγνήσιο (Mg2+) | < 0,4 % ως προς Fe3 |
|  | Μαγγάνιο (Mn2+) | <0,6 % ως προς Fe3 |
|  | Χλωριόντα (Cl-) | 23 % κ. β |
|  | Θειικά (SO42-) | < 0,8 % κ. β |
|  | Αδιάλυτα | <0,5 % κ. β. |
|  | Νερό | υπόλοιπο |
| Συγκέντρωση ιχνοστοιχείων | As | < 0,1ppm |
|  | Cd | < 0,1ppm |
|  | Cr | < 3ppm |
|  | Cu | < 0,5ppm |
|  | Hg | < 0,01ppm |
|  | Ni | < 15 ppm |
|  | Pb | < 0,5 ppm |
|  | Sb | < 0,5 ppm |
|  | Se | < 0,1 ppm |
|  | Zn | 14 ppm |
| Οξύτητα (pH) του κορεσμένου διαλύματος |  | < 1 |

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με παλετοδεξαμενές στιβαρής κατασκευής 1400 kgr κατάλληλες για τη μεταφορά διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με FeCl3. Η παλετοδεξαμενή θα είναι επιστρεφόμενη και η τιμή της δεν θα περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς. Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kgr)

Γ3. Αντιαφριστικό (δοχεία 30 kgr)

Μίγμα εστέρων και αλάτων λιπαρών οξέων σε τροποποιημένους υδρογονάνθρακες. Είναι 100% αντιαφριστικό. Δεν περιέχει ορυκτέλαια και ως εκ τούτου αντέχει σε μεγάλες θερμοκρασίες μέχρι 170οC και ταχείες   κυκλοφορίες.

| Εμφάνιση | Κιτρινίζον υγρό |
| --- | --- |
| Ph (2% διάλυμα) | 6,5 |
| Ειδικό βάρος | 0,90 |
| Ιονικότητα | Μη ιονικό |

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι  στα διαλύματα ή να αραιωθεί με νερό σε αναλογίες 1/1 έως 1/10 δημιουργώντας σταθερά γαλακτώματα τουλάχιστον μίας εβδομάδας. (Σημ. Η αραίωση γίνεται στο κρύο, βάζοντας πρώτα το νερό και μετά το αντιαφρισικό υπό ανάδευση.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος(ιδιότητες, δοσολογίες, εφαρμογές, προφυλάξεις, βαθμός επικινδυνότητας, συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας) καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας (ΜSDS).

H συσκευασία του και η παράδοσή του θα γίνεται με δοχεία 30kgr, .Στη συσκευασία θα αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και η ονομασία του προϊόντος.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Τήνος, Ιούλιος 2025 Ο Συντάξας Φώτης Βιδάλης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Τήνος …/…/2025 Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Ιωάννης Σγουρός Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Χημικού Υλικού για την Δ.Ε. Τήνου Αριθμός Μελέτης : 27/2025 Προϋπολογισμός: 211.278,12 € CPV: 24962000-5 [Χημικά επεξεργασίας νερού] |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τμήμα 1: Προμήθεια Χημικών για 2 μήνες (για το έτος 2025)  εκτιμώμενης αξίας 27.782,16 €

| ΧΗΜΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |  | ΦΠΑ 6% |  | ΦΠΑ 24% |
| 1 | Θειϊκό οξύ(H2SO4) 96-98% (σε δεξαμενή 1000 kgr) | 4.000,00 | kgr | 0,40 € | 1.600,00 € |  | ---- |  | 384,00 € |
| 2 | Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (σε δεξαμενή 1200 kgr) | 3.200,00 | kgr | 0,48 € | 1.536,00 € |  | 92,16 € |  | ---- |
| 3 | Καυστική Σόδα 50% υγρή ( Υδροξείδιο του νατρίου - καυστικό νάτριο – NaOH) (σε δεξαμενή 1400 kgr) | 1.300,00 | kgr | 0,90 € | 1.170,00 € |  | ----- |  | 280,80 € |
| 4 | Οξινο θειώδες Νάτριο (σε σακιά των 25 kgr ή 50 kgr.) | 130,00 | kgr | 1,80 € | 234,00 € |  | ---- |  | 56,16 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 4.540.00 € |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 6% |  |  |  |  |  |  |  | 813,12 € |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 5.353,12 € |  |  |  |

| ΧΗΜΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | Ανθρακικό Ασβέστιο (CaCO3) (σε σάκο 20kgr ή 25kgr) | 6.400,00 | kgr | 0,70 € | 4.480,00 € |
| 2 | Αντικαθαλατωτικό : επαγγελματικός αντιρρυπαντικός παράγοντας σχεδιασμένος να προστατεύει αποτελεσματικά τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης και μικροδιήθησης από άλατα, κοιτάσματα σιδήρου και άλλα ορυκτά. Να αποτρέπει αποτελεσματικά το σχηματισμό κρυστάλλων στις μεμβράνες, εξασφαλίζοντας συνεπή, βέλτιστη απόδοση και παρατείνοντας σημαντικά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των συστημάτων (σε δοχείο 25 kg) | 1.300,00 | kgr | 6,60 € | 8.580,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 13.060,00 € |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 3.134,40 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 16.194,40 € |

| ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |  | ΦΠΑ 6% |  | ΦΠΑ 24% |
| 1 | Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (σε δεξαμενή 1200 kgr) | 6.000,00 | kgr | 0,48 € | 2.880,00 € |  | 172,80 € |  | ---- |
| 2 | Τριχλωριούχος Σίδηρος FeCl3 (σε παλετοδεξαμενή 1400kgr) | 4.600,00 | kgr | 0,55 € | 2.530,00 € |  | ----- |  | 607,20 € |
| 3 | Αντιαφριστικό (σε δοχεία 30 kgr) | 10,00 | kgr | 3,60 € | 36,00 € |  | ----- |  | 8,64 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 5.446,00 € |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 6% |  |  |  |  |  |  |  | 788,64 € |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 6.234,64 € |  |  |  |

Τμήμα 2 : Προμήθεια Χημικών για 13 μήνες (για τα έτη 2025 και 2026) εκτιμώμενης αξίας 183.495,96  €

| ΧΗΜΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |  | ΦΠΑ 6% |  | ΦΠΑ 24% |
| 1 | Θειϊκό οξύ(H2SO4) 96-98% (σε δεξαμενή 1000 kgr) | 26.000,00 | kgr | 0,40 € | 10.400,00 € |  | ---- |  | 2.496,00 € |
| 2 | Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (σε δεξαμενή 1200 kgr) | 21.800,00 | kgr | 0,48 € | 10.464,00 |  | 627,84 |  | ---- |
| 3 | Καυστική Σόδα 50% υγρή ( Υδροξείδιο του νατρίου - καυστικό νάτριο – NaOH) (σε δεξαμενή 1400 kgr) | 8.700,00 | kgr | 0,90 € | 7.830,00 € |  | ----- |  | 1.879,20 |
| 4 | Οξινο θειώδες Νάτριο (σε σακιά των 25 kgr ή 50 kgr) | 870,00 | kgr | 1,80 € | 1.566,00 € |  | ---- |  | 375,84 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 30.260.00 € |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 6% |  |  |  |  |  |  |  | 5.378,88 € |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 35.638,88 € |  |  |  |

| ΧΗΜΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | Ανθρακικό Ασβέστιο (CaCO3) (σε σάκο 20kgr ή 25kgr) | 41.600,00 | kgr | 0,70 | 29.120,00 |
| 2 | Αντικαθαλατωτικό : επαγγελματικός αντιρρυπαντικός παράγοντας σχεδιασμένος να προστατεύει αποτελεσματικά τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης και μικροδιήθησης από άλατα, κοιτάσματα σιδήρου και άλλα ορυκτά. Να αποτρέπει αποτελεσματικά το σχηματισμό κρυστάλλων στις μεμβράνες, εξασφαλίζοντας συνεπή, βέλτιστη απόδοση και παρατείνοντας σημαντικά την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των συστημάτων (σε δοχείο 25 kg) | 8.700,00 | kgr | 6,60 | 57.420.,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 86.540,00 € |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 20.769,60 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 107.309,60 € |

| ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |  | ΦΠΑ 6% |  | ΦΠΑ 24% |
| 1 | Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (σε δεξαμενή 1200 kgr) | 39.000,00 | kgr | 0,48 € | 18.720,00 € |  | 1.123,20 |  | ---- |
| 2 | Τριχλωριούχος Σίδηρος FeCl3 (σε παλετοδεξαμενή 1400kgr) | 29.900,00 | kgr | 0,55 € | 16.445,00 € |  | ----- |  | 3.946,80 |
| 3 | Αντιαφριστικό (σε δοχεία 30 kgr) | 70,00 | kgr | 3,60 € | 252,00 € |  | ----- |  | 60,48 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 35.417,00 € |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 6% |  |  |  |  |  |  |  | 5.130,48 € |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 40.547,48 € |  |  |  |

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Τήνος, Ιούνιος 2025 Φώτης Βιδάλης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Τήνος …/…/2023 Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Ιωάννης Σγουρός Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |

| ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _________________________________________________________________ ΕΔΡΑ : ________________________________________________________ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ________________________________________________ ΤΚ ________ ΑΦΜ : _______________ ΔΟΥ :____________________ ΤΗΛ . ΣΤΑΘ:__________________________________________________ ΤΗΛ . ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ________________________________ MAIL:_________________________________________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:______________________________________________ | ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για την Δ.Ε. Τήνου» Αριθμός Μελέτης : 27/2025 |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τμήμα 1: Προμήθεια Χημικών για 2 μήνες (για το έτος 2025)

| ΧΗΜΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |  | ΦΠΑ 6% |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
| 1 | Θειϊκό οξύ(H2SO4) 96-98% (δεξαμενή 1000 kgr ) |  | 4.000,00 |  | kgr |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |
| 2 | Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (δεξαμενή 1200 kgr) |  | 3.200,00 |  | kgr |  |  |  |  |  |  | ---- |  |  |
| 3 | Καυστική Σόδα 50% υγρή ( Υδροξείδιο του νατρίου - καυστικό νάτριο – NaOH) (δεξαμενή 1400 kgr) |  | 1.300,00 |  | kgr |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |
| 4 | Οξινο θειώδες Νάτριο (σε σακιά των 25 kgr ή 50 kgr) |  | 130,00 |  | kgr |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |
| ΧΗΜΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |  |  | ΦΠΑ 6% |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
| 5 | Ανθρακικό Ασβέστιο (CaCO3) (σάκος 20kgr ή 25kgr) | 6.400,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 6 | Αντικαθαλατωτικό (σε δοχείο 25 kgr) | 1.300,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ---- |  |  |  |  |
| ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (σε δεξαμενή 1200 kgr) | 6.000,00 |  | kgr |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |  |
| 8 | Τριχλωριούχος Σίδηρος FeCl3 (σε παλετοδεξαμενή 1400kgr) | 4.600,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ---- |  |  |  |  |
| 9 | Αντιαφριστικό (δοχεία 30 kgr) | 10,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ----- |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Τμήμα 2 : Προμήθεια Χημικών για 13 μήνες (για τα έτη 2025 και 2026)

| ΧΗΜΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) | ΦΠΑ 6% | ΦΠΑ 24% |
| 1 | Θειϊκό οξύ(H2SO4) 96-98% (σε δεξαμενή 1000 kgr ) |  | 26.000,00 |  | kgr |  |  |  |  | ---- |  |
| 2 | Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (σε δεξαμενή 1200 kgr) |  | 21.800,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ---- |
| 3 | Καυστική Σόδα 50% υγρή (Υδροξείδιο του νατρίου - καυστικό νάτριο – NaOH) (σε δεξαμενή 1400 kgr) |  | 8.700,00 |  | kgr |  |  |  |  | ---- |  |
| 4 | Οξινο θειώδες Νάτριο (σε σακιά των 25 kgr ή 50 kgr) |  | 870,00 |  | kgr |  |  |  |  | ---- |  |
| ΧΗΜΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |  | ΦΠΑ 6% | ΦΠΑ 24% |  |
| 5 | Ανθρακικό Ασβέστιο (CaCO3) (σάκος 20kgr ή 25kgr) | 41.600,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ---- |  |  |
| 6 | Αντικαθαλατωτικό (σε δοχείο 25 kgr) | 8.700,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ---- |  |  |
| ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCL) 12-14% (σε δεξαμενή 1200 kgr) | 39.000,00 |  | kgr |  |  |  |  |  |  | ---- |  |
| 8 | Τριχλωριούχος Σίδηρος FeCl3 (σε παλετοδεξαμενή 1400 kgr) | 29.900,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ---- |  |  |
| 9 | Αντιαφριστικό (σε δοχεία 30 kgr) | 70,00 |  | kgr |  |  |  |  |  | ----- |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Έλαβα γνώση της με αρ. 27/2025 μελέτης του Δήμου Τήνου.

Ο     ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ